深圳市市场监督管理局
低压成套开关设备和控制设备、低压无功功率补偿装置产品质量监督抽查实施规范
编号：CCGF-SZ-109-2017

1  适用范围
本规范适用于深圳市生产低压成套开关设备和控制设备、低压无功功率补偿装置产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括：深圳市低压成套开关设备和控制设备、低压无功功率补偿装置生产企业。
本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。
2  产品种类
产品种类见表1。
表1  产品种类
	产品种类
	包含产品列举

	低压成套开关设备和控制设备
	配电板、配电箱、计量箱

	
	建筑工地用成套设备

	
	动力配电网用电缆分线箱

	
	低压抽出式成套开关设备

	
	低压固定封闭式成套开关设备

	低压无功功率补偿装置
	集中补偿装置

	
	分组补偿装置

	
	末端补偿箱

	
	带补偿的异步电动机起动装置



3  术语和定义
	产品种类
	产品种类描述

	配电板、配电箱、计量箱
	一种带有开关或保护器件（例如熔断器或小型断路器），并带有由一条或多条进出线电路，以及用来连接中性导体和保护电路导体端子的成套设备。它也可以带有信号和其他控制器件。绝缘设备可以包括在内，也可以单独提供。此配电板适用于民用（家用）或在非专业人员可以进入的场地使用。

	建筑工地用成套设备
	为建筑工地使用而设计和制造的组合装置。该组合装置是由一个或多个变压器或开关连同其控制、测量、信号、保护和调节以及内部电气、机械连接件和结构件而组成。此建筑工地是指公众一般不进入的临时工作场地，以及建筑施工、安装、修理、改建、地产（建筑物）拆除、土木工程（公共建筑）、挖掘或任何其他类似的工作场地。此类成套设备可以是可运输式的（半固定式的）或可迁移式的。

	动力配电网用电缆分线箱
	一种通过电缆从一个或多个变电站电缆配电盘接收电能并通过一条或多条电缆将此电能分配给其他设备的箱式成套设备。

	低压抽出式成套开关设备
	功能单元采用可抽出式连接的低压成套开关设备。

	低压固定封闭式成套开关设备
	功能单元采用固定连接的低压成套开关设备

	低压无功功率补偿装置
	由一个或多个低压开关设备、低压电容器和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节设备，由制造商完成所有内部的电气和机械的连接，内部的电气和机械的连接，用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

	集中补偿装置
	将低压无功功率补偿装置安装在变电所对无功功率进行集中补偿的装置。

	分组补偿装置
	将低压无功功率补偿装置安装在功率因数较低的用电单元或母线上，对配电系统中的一部分（区域）无功功率进行分段（区域）补偿的装置。

	末端补偿箱
	将低压无功功率补偿装置直接安装在感性用电设备附近对对无功功率进行集中补偿的装置。



4  检验依据	
[bookmark: OLE_LINK2]下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。
GB/T 7251.1－2013  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则
GB/T 10233-2016  低压成套开关设备和电控设备基本试验方法
GB/T 7251.3－2006  低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备——配电板的特殊要求
GB/T 7251.4－2006  低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求
GB/T 7251.5－2008  低压成套开关设备和控制设备 第5部分：对公用电网动力配电成套设备的特殊要求
GB/T 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）
GB/T 7251.7-2015 低压成套开关设备和控制设备 第7部分：特定应用的成套设备--如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站
GB/T 7251.8-2005 低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求
GB/T 7251.12-2013低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备
JB/T 9661-1999   低压抽出式成套开关设备
JB/T 5877－2002  低压固定封闭式成套开关设备
GB/T 15576-2008  低压无功功率补偿装置
相关产品的明示标准（包括备案的企业标准）。
企业产品技术条件、图样、安装维护使用说明书（明示标准）。

5  抽样
5.1  抽样型号或规格
低压成套开关设备和控制设备、低压无功功率补偿装置所涉及的型号规格产品。
5.2  抽样方法
在生产企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。
5.3  抽样基数
抽样基数应不少于抽取样品量。
5.4  抽样数量
对生产领域，在生产企业随机抽取1台样品。
5.5  样品处置
5.5.1 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。
5.5.2 样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，如有必要，也可由抽样人员指定被抽查单位在规定时间内送到指定的检验机构相关部门。
5.6  抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计。若上一年度没有生产该产品，那么以本年度已实际生产的该产品销售额来统计。
5.7  备注
抽取低压成套开关设备和控制设备、低压无功功率补偿装置时，需要的附件包括设备合格证、出厂试验报告、产品式样书或技术要求（如果需要时）。
6  检验要求
6.1  检验项目
6.1.1  低压成套开关设备和控制设备
	序号
	检验项目
	依据法律法规或
标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	复检样品

	1
	标志
	GB/T 7251.1－2013 6
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013 6
	原样

	2
	布线、操作性能和功能
	GB/T 7251.1－2013  11.10
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013  11.10
	原样

	3
	成套设备的防护等级
	GB/T 7251.1－2013  10.3
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013  10.3
	原样

	4
	电气间隙与爬电距离
	GB/T 7251.1－2013  10.4
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013  10.4
	原样

	5
	成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性
	GB/T 7251.1－2013  10.5.2
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013  10.5.2
	原样

	6
	机械操作试验
	GB/T 7251.1－2013  10.13
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013  10.13
	原样

	7
	介电性能试验
	GB/T 7251.1－2013  10.9
	推荐性
	GB/T 7251.1－2013  10.9
	原样

	注：如因样品自身质量或其他不可抗拒原因导致检测过程中出现破坏性结果，原样品无法复检的情况下，复检须用备样检测。



6.1.2  低压无功功率补偿装置
	序号
	检验项目
	依据法律法规或
标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	复检样品

	1
	一般检查
	GB/T 15576-2008 7.1
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.1
	原样

	2
	通电操作试验
	GB/T 15576-2008 7.2
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.2
	原样

	3
	绝缘电阻验证
	GB/T 15576-2008 7.5.2
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.5.2
	原样

	4
	介电强度试验
	GB/T 15576-2008 7.5.3
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.5.3
	原样

	5
	工频过电压保护试验
	GB/T 15576-2008 7.11
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.11
	原样

	6
	放电试验
	GB/T 15576-2008 7.12
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.12
	原样

	7
	机械操作试验
	GB/T 15576-2008 7.4
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.4
	原样

	8
	保护电路有效性
	GB/T 15576-2008 7.6.1
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.6.1
	原样

	9
	防护等级
	GB/T 15576-2008 7.7
	推荐性
	GB/T 15576-2008 7.7
	原样

	注：如因样品自身质量或其他不可抗拒原因导致检测过程中出现破坏性结果，原样品无法复检的情况下，复检须用备样检测。



6.2  检验应注意的问题
6.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。
6.2.2 如被检产品明示执行标准版本已被新版本替换，则以产品明示生产日期为准判定检测用标准版本：生产日期在新版本标准生效日期之前，按旧版本标准进行检测，生产日期在新版本生效日期之后，则按新版本标准进行检测。
6.2.3 当采用企业标准或明示指标进行判定时，若产品明示指标与明示执行标准规定不同，采用要求高的指标判定。
7  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定该产品本次监督抽查结果合格。任一检验项目不合格，判定该产品本次监督抽查结果不合格。
8  异议处理复检
8.1被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起15日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。
8.2本规范中的冲击试验、负荷试验、强度类、可预见的合理滥用检验项目被判定不合格的，不进行复检。
8.3检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。
8.4复验检验人员与初检检验人员不得为同一人。
8.5需对不合格项目复验时，按6.1选择复检样品。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。
8.6深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。
9 附则
本规范编制单位：深圳电气产品质量检测中心。
本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。
[bookmark: _GoBack]
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